
162kVA-108kV调频式串联谐振试验装置

技术协议

1、 产品概述

该装置主要针对10kV、35kV主变压器、电缆及发电机等所有电气主设备的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计，可满足高电压、小电流的设备试验条件要求。是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频控制电源、激励变压器、高压电抗器、电容分压器、谐振电容器组成。

2、 被试品对象

 1、满足35KV/25000KW及以下电力变压器的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，

1、满足10kV，300mm2，2000m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤1.13uF, ,最高试验电压不超过22kV。

2、满足35kV，300mm2，800m交联电缆的交流耐压试验，试验频率30~300Hz，电容量≤0.1945uF, ,最高试验电压不超过52kV。

三、工作环境
1. 环境温度：－150C –45 0C;

2. 相对湿度：≤90%RH;
3. 海拔高度:  ≤2500米；
四、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：162kVA

2. 输入电源：单相380V电压，频率为50Hz；

3. 额定电压：36kV；108kV

4. 额定电流：6A；1.5A

5. 工作频率：30-300Hz；

6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

7. 工作时间：额定负载下允许连续60min；

8. 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

9. 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

10. 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

11. 测量精度：系统有效值1.5级；

五、设备遵循标准

GB50150－2006        《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T474.4-2006       《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T596-1996         《电力设备预防性试验规程》

GB/T16927.1-2-1997   《高电压试验技术》

DL/T1015           《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997
《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB10229-1988         《电抗器》

GB1094.3-2003        《电力变压器》

GB191-2000
《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999
       《试验变压器》

IEC 358(1990)        《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984          《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993
   《半导体变流器  应用导则》

GB/T2423.8-1995
   《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004      《电力设备专用测试仪器通用技术条件 

第6部分：高压谐振试验装置》

六、电抗器使用关系表

试验时关系列表

	设备组合

试品
	电抗器40.5kVA/27kV

四节
	激励变压器输出端选择

	35KV/25000KW主变
	
	使用3节电抗器
	3kv

	10kV/300mm2交联

电缆(试验电压22kV)
	长度2000m
	使用电抗器3节并联


	1kV

	35kV/300mm2交联

电缆(试验电压52kV)
	长度800m
	使用电抗器2节

串联


	3kV


七、系统配置及其参数

1. 激励变压器JLB-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV               1台

a) [image: image1.png]


额定容量：7.5kVA 
b) 输入电压：380V，单相；

c) 输出电压：1kV；3kV

d) 输出电压：7.5A；2.5A

e) 结    构：干式；

f) 重    量：约40 kg；

2. 变频电源HZBP-7.5kW/380V                           1台
a) 额定输出容量：7.5kW

b) [image: image2.png]U R
1‘@. e

}‘ AHES
i 400—0' 8RS

DI(~36I(\{N(!6K‘
&ﬁiﬁ

R




工作电源：380V，工频

c) 输出电压：0 – 400V，单相，

d) 额定输入电流：19.7A

e) 额定输出电流：18.75A

f) 输 出 波 形：正弦波

g) 电压分辨率： 0.01kV

h) 电压测量精度：0.5%
i) 频率调节范围：30 – 300Hz
j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
k) 频率稳定度：    0.1%
l) 运 行 时 间：额定容量下连续60min 

m) 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

n) 噪 声 水 平：≤50dB
o) 可实现以下功能

3、 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作简单
4、 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫). 频率分辨率0.1Hz

5、 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置的程序完成试验过程

6、 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系统工作在最优出力状态，调频时绘制频率电压曲线。

7、 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作

8、 全压输出保护：在调压过程中，严格保证变频电源不会全电压输出

9、 软件经过严格模拟运行检验，运行安全、稳定、可靠

10、 自动保存试验数据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据；                                                                                                                        
11、 液晶显示屏可显示电源电压和电流；高压输出的频率、电压、电流

12、 保护功能：具有断电、过流、过压及闪络保护功能；

a) 过电压保护：可人工设定过电压保护值；当整套装置的输出电压达到保护整定值时，自动切除整套装置

b) 过电流保护：可人工设定过电流保护值；当整套装置的输出电流达到保护整定值时，自动切除整套装置

c) 击穿保护：具有放电或闪络保护功能，当高压侧发生对地闪络时，自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害，变频电源内电子元件不会击穿

d) 断电保护：试验电源断电后，装置能快速保护

13、 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后，相互位置不变，不损坏，紧固件不松动

14、 外观及操作界面充分采用人性化设计，美观大方，操作简便

15、 重量约12kg；

3. 高压电抗器HZDK -40.5kVA/27kV                            3节

a) [image: image3.png]


额定容量：54kVA

b) 额定电压：36kV

c) 额定电流：1.5A

d) 电 感 量：76H/单节； 

e) 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

f) 结    构：干式；

g) 重    量：约38kg；

4.   电容分压器FRC-110 kV/1000pF                      1套

a) 额定电压：110kV

[image: image4.png]


b) 工作频率：30-300Hz；

c) 过电压最高整定值为额定电压的1.1倍；

d) 在对非容性试品试验时，兼作谐振电容用； 

e) 分压器本体介质损耗：≤0.5%

f) 重量：约10kg；


八、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

	序号
	设  备  名  称
	型  号  及  规  格
	单位
	数量
	备注

	1
	激励变压器
	HZBP-7.5kVA/1kV/3kV/0.4kV
	台
	1
	

	2
	变频电源
	HZBP-7.5kW/380V
	台
	1
	

	3
	高压电抗器
	HZDK-40.5kVA/27kV
	台
	3
	

	4
	电容分压器
	FRC-60kV/1000pF
	套
	1
	

	5
	配套连接线
	
	套
	1
	


（二）设备附件相关资料一览表

	序号
	资  料  名  称
	单位
	数量
	备  注

	1
	出厂试验报告
	份
	1
	

	2
	成套装置使用说明书
	份
	1
	

	4
	产品合格证和用户意见卡
	套
	1
	


十、售后服务

1. 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。
2. 供方对提供的所有产品实行保修，保修期为发货之日起壹年时间，保修期内负责免费检查，零部件的更换。
3. 超过壹年的产品供方常年负责维修，且只收取维修成本费用。
4. 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场。


